## Sheet1
Verwendetes PV-Modul (s. Datenblatt)
Spannung bei PMAX |  |  | UMPP MOD | 34.6 | V
Leerlaufspannung |  |  | UOC MOD | 41.6 | V
MPP-Strom |  |  | IMPP | 11.84 | A
Kurzschlußstrom |  |  | ISC MOD | 12.41 | A
Temp. Koeff. der UOC |  |  |  | 0.27 | %/°C
Temp. Koeff. der ISC |  |  |  | 0.048 | %/°C
Max. Zellentemp. |  |  |  | 85 | °C
Anlagedaten
Anzahl der Stränge |  |  | N | 3
Anzahl der Module/Strang |  |  | M | 15
Arrayspannung UMPP MOD * M |  |  | UArray | 519 | V
Strang-Leerlaufspannung UOC MOD * M |  |  | UOC Array | 624 | V
Temp. im Anschlußkasten |  |  |  | 60 | °C
Niedrigste Umgebungstemperatur |  |  |  | -25 | °C
Bestrahlungsstärke |  |  |  | 850 | W/m²
STC (Konstante) |  |  |  | 25 | °C
Wechsellastfaktor Ganzbereichssicherung (PV-Sicherung, Konstante) |  |  | A2 | 0.9
Ermittlung der Sicherungs-Bemessungsspannung UN
UP MIN ≥ UOC Array * (1 + (∆ ∂ * Temp. Koeff. der UOC Array)) |  |  |  | 708.24 | V
Ermittlung des Sicherungs-Bemessungsstroms IN
Umgebungstemperatur im Anschlußkasten | 60 | °C | KTH | 0.84 |  | (s. Kennlinie)
Derating durch Häufung der geschl. Sicherungshalter |  |  | KZS | 1 |  | (s. Datenblatt Sicherungshalter)
IN MIN |  |  |  | 15.6614 | A
IN |  |  |  | 12 | A | (nächsthöherer Sicherungsbemessungsstrom ≥ IN MIN)
Test und Iterationsschritte
IN RED |  |  |  | 9.072 | A
I SC‘ = I SC MOD * (1+ (Δ ϑ * Temp. Koeff. des ISC Strang)) |  |  |  | 12.7674 | A
I SC (bei max. Bestrahlungsstärke) |  |  |  | 10.8523 | A | 9.072 | muß > | 10.8523 | sein, sonst größeren IN versuchen!
Ermittlung der Sicherungen-Ansprechzeit
I SC Strang‘‘ |  |  |  | 24.82 | A
Schmelzzeit tS aus Zeit/Strom-Kennlinie der Sicherung bei I SC Strang‘‘ | 12 | A | abgelesen: | 1.5 | s
I SC Strang‘ = I SC Strang‘‘ * (1 + (Δ ϑ * Temp. Koeff. des I SC Strang)) |  |  |  | 25.5348 | A
I SC Strang |  |  |  | 21.7046 | A
Schmelzzeit tS bei I SC Strang für Sicherung | 12 | A | abgelesen: |  | A | (ablesen bei | 21.7046 | A)