|  | Definition | Range | R290 / PCB: 15.19 , Controller: V2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IST | Werk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P00 | ON/OFF | 0: Off 1: On | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P01 | Working mode | 1: DHW 2: Heating 3: DHW+Heating 4: Cooiling 5: DHW+Cooling | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P02 | Heizen_Soll_Temperatur | 25-75ºC | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P03 | Kühlen_Soll_Temperatur | 7-25ºC | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P04 | Warmwasser_Soll_Temperatur | 25-70ºC | 55 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05 | Raum_Soll_Temperatur | 18-35ºC | 35 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P06 | Heizen_Temperaturdifferenz | 1-15ºC | 6 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P07 | Warmwasser_Temperaturdifferenz | 1-15ºC | 5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P08 | OTC-Kurve_MAX_Temperatur | 15-70ºC | 50 | 45.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P09 | OTC-Kurve_Parrallelverschiebung | -10~10ºC | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P10 | Sterilisationsintervall (Tage) | 1~99Days | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P11 | Startzeit der Sterilisation | 0~23h | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P12 | Sterilisationslaufzeit | 5~99mins | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P13 | Sterilisationstemperatur | 50~70ºC | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P14 | Sterilisationsmodus auswählen | 0：Auto 1: Manual 2: invalid | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P15 | Startpunkt für den Nachtmodus | 0~23h | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P16 | Endpunkt des Nachtmodus | 0~23h | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P17 | Nachtmodus_Ein/Aus | 0: invalid 1: valid | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P18 | Reserve | 0: invalid 1: valid | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P19 | OTC_Ein/Aus | 0: invalid 1: valid | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P20 | Betriebsmodus der Wasserpumpe | 0: Dauerbetrieb 1: Stopp bei Erreichen der Temperatur 2: 15 Min. Stopp / 1 Min. Öffnen | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P21 | Wasserpumpe Frostschutzintervall | 5~50mins | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P22 | Umgebungstemperatur zur Aktivierung der Reserve-Energiequelle für die Heizung (E2) | -30~20ºC | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P23 | Umgebungstemperatur zur Aktivierung der Reserve-Energiequelle für die Warmwasserbereitung (E1) | -30~20ºC | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P24 | Temperatur-Offset-Wert für aktiven Elektroheizer | 1~15ºC | 5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P25 | Frostschutztemperatur | -15~5ºC | 3 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P26 | Wasserdurchflussmesser-Modell | 0-5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P27 | Erstes Abtauintervall | 15~99mins | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P28 | Defrost selection | 0: Auto defrost 1: Force Defrost | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P29 | Verdampfertemperatur für aktive Abtauung | -8~5ºC | -3 | -3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P30 | Verdampfertemperatur zum Beenden der Abtauung | 5~30ºC | 20 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P31 | Die maximale Auftauzeit | 2~20mins | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P32 | EEV-Regelungsmodus | 0: Keine 1: Prüfung 2: Manuell 3: Überhitzung der Rückluft 4: Überhitzung der Abluft | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P33 | Manuelle Initialisierung der Öffnungsschritte des EEV (Heizen) | 50~480 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P34 | Manuelle Initialisierung der Öffnungsschritte des EEV (Kühlung) | 50~480 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P35 | Im Brauchwasserbetrieb: maximale Wassertemperatur bei laufendem Kompressor | 0~70ºC | 70 | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P36 | Zeitintervall zwischen dem Start des Kompressors und dem Start von E1 (reserviert) | 0~999mins | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P37 | Temperaturdifferenz für die regelbare Drehzahl des Gleichstromlüfters (Heizen) | 2~15ºC | 6 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P38 | Temperaturdifferenz für die regelbare Drehzahl des Gleichstromlüfters (Kühlung) | 3~18ºC | 8 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P39 | Kompressormodell auswählen (Reserve) | 0~999 | 59 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P40 | Kompressor-Frequenzeinstellung | 0: Manual 1: Auto | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P41 | Häufigkeit der Kompressorölrückführung | 10~100Hz | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P42 | Strombegrenzung der Kompressorfrequenz | 1~50A | 14 | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P43 | Strom bei Kompressorfrequenzreduzierung | 1~50A | 16 | 16.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P44 | Kompressor-Abschaltstrom | 1~50A | 18 | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P45 | Maximale Betriebsfrequenz | 50~120Hz | 70 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P46 | Minimale Betriebsfrequenz | 0~90Hz | 30 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P47 | Betriebsfrequenz beim Abtauen | 30~90Hz | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P48 | Maximale Frequenz für die Warmwasserbereitung | 2~10Hz | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P49 | Prozentualer Koeffizient der Heißgasüberhitzung | 0~10 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P50 | Differenzkoeffizient der Heißgasüberhitzung | 0~20 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P51 | Hochdruckwert zur Begrenzung des Anstiegs der Kompressorfrequenz | 20- 45bar | 29,5 | 29.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P52 | Hochdruckwert zur Aufhebung der Kompressorfrequenzbegrenzung | 20- 45bar | 26 | 26.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P53 | Schutzdruck (hoch) | 20- 45bar | 32 | 32.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P54 | Schutzdruck (niedrig) | 0.1-1.0bar | 0,3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P55 | Differenzdruck für die Rückstellung des Hochdruckschutzes | 1- 10bar | 5,0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P56 | Wiederherstellung nach Niederdruckschutz – Druckdifferenz | 0.1-5bar | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P57 | Temperatur für den Entladeschutz | 100-125ºC | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P58 | Temperaturdifferenz für Drehzahl der regelbaren Wasserpumpe C1 | 3~8ºC | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P59 | Minimale Betriebsdrehzahl der PWM-Wasserpumpe | 2~8 entspricht 20-80% | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P60 | Maximale Betriebsdrehzahl des Gleichstrommotors-Lüfter | 400~1500rpm (*10) | 55 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P61 | Mindestwasserdurchfluss | 3~80L/min (*10) | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P62 | Definition der Klimaanlagenfunktion | 0: Heating & Cooling 1: Cooling only 2: Heating only | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P63 | Trinkwassererwärmung Ein/Aus | 0: invalid 1: valid | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P64 | EEV-Mindestöffnungsschritt | 0-480 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P65 | Funktionsdefinition für Wasserpumpe C2 | 0: Auxiliary pump 1: Indoor circulation pump | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P66 | Ausgewählte Wärmequelle | 0-1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P67 | Raumtemperaturregelung Ein/Aus | 0: invalid 1: valid | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P68 | Auswahl des Strömungswächters | 0-5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P69 | Lüftermotortyp | 0: AC 1: One DC 2: Second DC 3: Two DC | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P70 | Speicher bei Stromausfall | 0: invalid 1: valid | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P71 | Drehzahlregelung für Gleichstrommotoren(Lüfter) | 0: Manual 1: Auto | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P72 | Gleichstrommotor mit fester Drehzahl (Lüfter) | 400-1500rpm (*10) | 40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P73 | Druckreglertyp | 0: Pressure Sensor 1: Pressure Switch | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P74 | Ausgelöster Wert der Abgastemperatur auf Basis der Düsenenthalpie (bei konstantem Druck vorhandene Wärme) | 0 - 125°C | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P75 | Aktivierung der Regelung des elektronischen Expansionsventils für die Unterkühlung | 0: off 1: on | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P76 | Druckgasüberhitzung | 12- 50 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P77 | Maximale Unterkühlungsöffnung bei Heißgastemperatur > 100 °C | 60~480ºC | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P78 | Maximale Unterkühlungsöffnung bei einer Austrittstemperatur von >90 °C und ≤ 100 °C | 60~480ºC | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P79 | Maximale Unterkühlungsöffnung bei einer Austrittstemperatur von ≤90 °C | 60~480ºC | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P80 | Berechnen Sie den Koeffizienten der niedrigsten Betriebsfrequenz des Kompressors (Reserve). | 0-10 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P81 | Definition der E1/E2-Funktion | 0:ElektrischeZusatzheizung 1: Zweite Wärmequelle 2:Kombination mit Elektroheizung 3: Kombination mit Heizkessel | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P82 | Umgebungstemperatur zur Aktivierung der Reserveenergiequelle im Hilfsbetrieb (E2, E1) | -30~20ºC | -25 | -25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P83 | Betriebsart der Brauchwasser-Zirkulationspumpe (C3-Pumpe, P88=1) | 0: Deaktivieren 1: Zeitsteuerung 2: Temperaturdifferenz 3: Zeitsteuerung + Temperaturdifferenz | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P84 | Temperaturunterschied für Warmwasser Pumpe(C3 Pumpe P88=1,P83=2 oder P83=3) | 4~20ºC | 5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P85 | Bei Umgebungstemperatur abtauen | 0℃~20ºC | 8 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P86 | Abtauung: Differenz ΔT1 zwischen Umgebungstemperatur und Verdampfertemperatur (Umgebungstemperatur ≥ -7 °C) | 0℃~20ºC | 8 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P87 | Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (wirksam bei ausgeschaltetem Gerät) | 0-1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P88 | Auswahl der C3-Pumpe | 0: Brauchwasser-Zusatzpumpe 1:Brauchwasser-Rücklaufpumpe | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P89 | Prozentualer Koeffizient der Sauggasüberhitzung | 0~20 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P90 | Differenzkoeffizient der Sauggasüberhitzung | 0~20 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P91 | Abtauung basierend auf der Differenz zwischen Umgebungstemperatur und Verdampfertemperatur ΔT2 (Umgebungstemperatur < -7 °C) | 0℃~20ºC | 8 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P92 | Sollwert der Sauggasüberhitzung (Heizbetrieb) (Umgebungstemperatur ≤ -5 °C) | -5-10ºC | 2,5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P93 | Sollwert der Sauggasüberhitzung (Heizbetrieb) (-5 ≥ Umgebungstemperatur > +5) | -5-10ºC | 2,5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P94 | Sollwert der Sauggasüberhitzung (Heizbetrieb) (+5 ≥ Umgebungstemperatur > +25) | -5-10ºC | 2 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P95 | Sollwert für die Sauggasüberhitzung (Kühlung) | -5-10ºC | 3 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P96 | Zielansaugüberhitzung (Heizung) (+45 ≥ Umgebungstemperatur > +25) | -5-10ºC | 0,5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P97 | Wenn P40=0, Sollwert der Kompressorfrequenz | 10~100Hz | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P98 | Das Steuersignal des Ventils G1 ist invertiert. | 0: Normal 1: invertiert | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P99 | Das Steuersignal des G2-Ventils ist invertiert. | 0: Normal 1: invertiert | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P100 | Das Steuersignal des G3-Ventils ist invertiert. | 0: Normal 1: invertiert | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P101 | Schritte zum Abtauen mittels EEV | 0~480 | 480 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P102 | Schutzwert für die Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Austrittswasser | 8-20ºC | 12 | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P103 | Haltezeit bei der ersten Öffnung des EEV | 0-300s | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P104 | Anfängliche Kompressorfrequenz für die Berechnung der Heiz-/Kühlleistung der Klimaanlage | 20-60 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P105 | Kompressor-Startfrequenz A | 20-60Hz | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P106 | Kompressor-Starthäufigkeit A Laufzeit | 0-300s | 120 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P107 | PRt-Berechnungsvolumen | 1-100 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P108 | RS485-Überwachungsadresse | 1-16 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P109 | Wert 1 der Druckgastemperatur zur Begrenzung der Verdichterfrequenz | 80-125ºC | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P110 | Wert 2 der Druckgastemperatur zur Begrenzung der Verdichterfrequenz | 80-125ºC | 97 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P111 | Discharge temp. value 3 to limit compressor frequency | 80-125ºC | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P112 | EEV adjustment temp. when discharge temp. is too high | 80-125ºC | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P113 | EEV adjustment time when discharge temp. is too high | 1-120s | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P114 | Prozentuale Reduzierung der Kompressorfrequenz nach Erreichen der Solltemperatur. | 0- 60% | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P115 | Schwellenwert für den Schutz bei zu hoher Austrittstemperatur | 70-90ºC | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P116 | Schalter zur Berechnung der Elektroheizung | 0~1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P117 | E0 Leistung der elektrischen Heizung | 0~20.0kw | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P118 | E1 Leistung der elektrischen Heizung | 0~20.0kw | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P119 | E2 Leistung der elektrischen Heizung | 0~20.0kw | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P120 | Reserve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P121 | PV-Aktivierung | 0~1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P122 | Aktivierung der Bodentrocknungsfunktion | 0~1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P123 | Erstes Drittel | 1~15days | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P124 | First Period Start Temperature | 10~60ºC | 20 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P125 | First Period End Temperature | 10~60ºC | 20 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P126 | Second Period | 1~15days | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P127 | Second Period Start Temperature | 10~60ºC | 20 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P128 | Second Period End Temperature | 10~60ºC | 50 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P129 | Third Period | 1~15days | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P130 | Third Period Start Temperature | 10~60ºC | 50 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P131 | Third Period End Temperature | 10~60ºC | 50 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P132 | Fourth Period | 1~15days | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P133 | Fourth Period Start Temperature | 10~60ºC | 50 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P134 | Fourth Period End Temperature | 10~60ºC | 20 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P135 | AU-Heizungs-Grenztemperatur | 15~25ºC | 17 | 17.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P136 | Temperatur der Wärmerückgewinnung (AU) | 3~13ºC | 5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P137 | Resonance frequency point 1 | 0-120Hz | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P138 | Resonance frequency point 2 | 0-120Hz | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P139 | Resonance frequency point 3 | 0-120Hz | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P140 | Resonance frequency point 4 | 0-120Hz | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P141 | Resonance frequency point 5 | 0-120Hz | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P142 | Resonance frequency point 6 | 0-120Hz | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P143 | Resonance frequency point 7 | 0-120Hz | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P144 | Resonance frequency point 8 | 0-120Hz | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P145 | Refrigerant concentration detection enable | 0: Off 1: On | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P146 | OTC-Mindesteinstellwert (P08 ≤50) | 10.0-25.0ºC | 25 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P147 | Low temperature high frequency switch | 0: Off 1: On | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P148 | Dual temperature zone setting temperature | 18.0-35.0ºC | 25 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P149 | Verzögerungszeit für den Tippbetrieb der C2-Pumpe | 1-60 min | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P150 | Verzögerte Startzeit des Vierwegeventils | 0-100 s | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P201 | SG Ready activation | 0: Off 1: On | OFF | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P202 | Heating Switch-on recommendation target temp. | OFF 25-75ºC | OFF | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P203 | Heating Switch-on command target temp. | OFF 25-75ºC | OFF | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P204 | Cooling Switch-on recommendation target temp. | OFF 7-25ºC | OFF | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P205 | Cooling Switch-on command target temp. | OFF 7-25ºC | OFF | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P206 | Empfohlene Einschalt-Solltemperatur für die Warmwasserbereitung | OFF 25-70ºC | OFF | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P207 | Einschaltbefehl für die Warmwasserbereitung (Solltemperatur) | OFF 25-70ºC | OFF | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P208 | Heating device for DHW and Heating modes for SGReady | OFF 0: Heat Pump+E1/E2 1: E1/E2 2: Heat Pump | OFF | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |