
	
	Definition
	Range
	R290 / PCB: 15.19  ,  Controller: V2.16

	
	
	
	IST
	Werk
	
	
	
	
	
	
	
	

	P00
	ON/OFF
	0: Off
1: On
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P01
	Working mode
	1: DHW
2: Heating
3: DHW+Heating
4: Cooiling
5: DHW+Cooling
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	P02
	Heizen_Soll_Temperatur
	25-75ºC
	45
	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	P03
	Kühlen_Soll_Temperatur
	7-25ºC
	12
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	P04
	Warmwasser_Soll_Temperatur
	25-70ºC
	55
	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	P05
	Raum_Soll_Temperatur
	18-35ºC
	35
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	P06
	Heizen_Temperaturdifferenz
	1-15ºC
	6
	5.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P07
	Warmwasser_Temperaturdifferenz
	1-15ºC
	5
	5.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P08
	
OTC-Kurve_MAX_Temperatur
	15-70ºC
	50
	45.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P09
	OTC-Kurve_Parrallelverschiebung
	-10~10ºC
	2
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P10
	Sterilisationsintervall (Tage)
	1~99Days
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	P11
	Startzeit der Sterilisation
	0~23h
	23
	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	P12
	Sterilisationslaufzeit
	5~99mins
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	P13
	Sterilisationstemperatur
	50~70ºC
	70
	70
	
	
	
	
	
	
	
	

	P14
	Sterilisationsmodus auswählen
	0：Auto
1: Manual
2: invalid
	0
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	P15
	Startpunkt für den Nachtmodus
	0~23h
	22
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	P16
	Endpunkt des Nachtmodus
	0~23h
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	P17
	Nachtmodus_Ein/Aus
	0: invalid
1: valid
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P18
	Reserve
	0: invalid
1: valid
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P19
	OTC_Ein/Aus
	0: invalid
1: valid
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P20
	Betriebsmodus der Wasserpumpe
	0: Dauerbetrieb
1: Stopp bei Erreichen der Temperatur
2: 15 Min. Stopp / 1 Min. Öffnen
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P21
	Wasserpumpe Frostschutzintervall
	5~50mins
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	P22
	Umgebungstemperatur zur Aktivierung der Reserve-Energiequelle für die Heizung (E2)
	-30~20ºC
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P23
	Umgebungstemperatur zur Aktivierung der Reserve-Energiequelle für die Warmwasserbereitung (E1)
	-30~20ºC
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P24
	Temperatur-Offset-Wert für aktiven Elektroheizer
	1~15ºC
	5
	5.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P25
	Frostschutztemperatur
	-15~5ºC
	3
	3.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P26
	Wasserdurchflussmesser-Modell
	0-5
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	P27
	Erstes Abtauintervall
	15~99mins
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	P28
	Defrost selection
	0: Auto defrost
1: Force Defrost
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P29
	Verdampfertemperatur für aktive Abtauung
	-8~5ºC
	-3
	-3.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P30
	Verdampfertemperatur zum Beenden der Abtauung
	5~30ºC
	20
	20.0 
	
	
	
	
	
	
	
	



	P31
	Die maximale Auftauzeit
	2~20mins
	12
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	P32
	EEV-Regelungsmodus
	0: Keine
1: Prüfung
2: Manuell
3: Überhitzung der Rückluft
4: Überhitzung der Abluft
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	P33
	Manuelle Initialisierung der Öffnungsschritte des EEV (Heizen)
	50~480
	400
	400
	
	
	
	
	
	
	
	

	P34
	Manuelle Initialisierung der Öffnungsschritte des EEV (Kühlung)
	50~480
	400
	400
	
	
	
	
	
	
	
	

	P35
	Im Brauchwasserbetrieb: maximale Wassertemperatur bei laufendem Kompressor
	0~70ºC
	70
	70.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P36
	Zeitintervall zwischen dem Start des Kompressors und dem Start von E1 (reserviert)
	0~999mins
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	P37
	Temperaturdifferenz für die regelbare Drehzahl des Gleichstromlüfters (Heizen)
	2~15ºC
	6
	6.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P38
	Temperaturdifferenz für die regelbare Drehzahl des Gleichstromlüfters (Kühlung)
	3~18ºC
	8
	8.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P39
	Kompressormodell auswählen (Reserve)
	0~999
	59
	59
	
	
	
	
	
	
	
	

	P40
	Kompressor-Frequenzeinstellung
	0: Manual
1: Auto
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	P41
	Häufigkeit der Kompressorölrückführung
	10~100Hz
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	P42
	Strombegrenzung der Kompressorfrequenz
	1~50A
	14
	14.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P43
	Strom bei Kompressorfrequenzreduzierung
	1~50A
	16
	16.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P44
	Kompressor-Abschaltstrom
	1~50A
	18
	18.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P45
	Maximale Betriebsfrequenz
	50~120Hz
	70
	85
	
	
	
	
	
	
	
	

	P46
	Minimale Betriebsfrequenz
	0~90Hz
	30
	35
	
	
	
	
	
	
	
	

	P47
	Betriebsfrequenz beim Abtauen
	30~90Hz
	65
	65
	
	
	
	
	
	
	
	

	P48
	Maximale Frequenz für die Warmwasserbereitung
	2~10Hz
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	P49
	Prozentualer Koeffizient der Heißgasüberhitzung
	0~10
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	P50
	Differenzkoeffizient der Heißgasüberhitzung
	0~20
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	P51
	Hochdruckwert zur Begrenzung des Anstiegs der Kompressorfrequenz
	20- 45bar
	29,5
	29.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	P52
	Hochdruckwert zur Aufhebung der Kompressorfrequenzbegrenzung
	20- 45bar
	26
	26.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P53
	Schutzdruck (hoch)
	20- 45bar
	32
	32.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P54
	Schutzdruck (niedrig)
	0.1-1.0bar
	0,3
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	P55
	Differenzdruck für die Rückstellung des Hochdruckschutzes
	1- 10bar
	5,0
	5.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P56
	Wiederherstellung nach Niederdruckschutz – Druckdifferenz
	0.1-5bar
	0,15
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	

	P57
	Temperatur für den Entladeschutz
	100-125ºC
	105
	105
	
	
	
	
	
	
	
	

	P58
	Temperaturdifferenz für Drehzahl der regelbaren Wasserpumpe C1
	3~8ºC
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	P59
	Minimale Betriebsdrehzahl der PWM-Wasserpumpe
	2~8    entspricht 20-80%
	7
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	P60
	Maximale Betriebsdrehzahl des Gleichstrommotors-Lüfter
	400~1500rpm (*10)
	55
	63
	
	
	
	
	
	
	
	

	P61
	Mindestwasserdurchfluss
	3~80L/min   (*10)
	6
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	P62
	Definition der Klimaanlagenfunktion
	0: Heating & Cooling
1: Cooling only
2: Heating only
	2
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P63
	Trinkwassererwärmung Ein/Aus
	0: invalid
1: valid
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	



	P64
	EEV-Mindestöffnungsschritt
	0-480
	90
	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	P65
	Funktionsdefinition 
für Wasserpumpe
C2
	 0: Auxiliary pump
1: Indoor circulation pump
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P66
	Ausgewählte Wärmequelle
	0-1
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P67
	Raumtemperaturregelung Ein/Aus
	0: invalid
1: valid
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P68
	Auswahl des Strömungswächters
	0-5
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	P69
	Lüftermotortyp
	0: AC
1: One DC
2: Second DC
3: Two DC
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	P70
	Speicher bei Stromausfall
	0: invalid
1: valid
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	P71
	Drehzahlregelung für Gleichstrommotoren(Lüfter)
	0: Manual
1: Auto
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	P72
	Gleichstrommotor mit fester Drehzahl (Lüfter)
	400-1500rpm (*10)
	40
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P73
	Druckreglertyp
	0: Pressure Sensor
1: Pressure Switch
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P74
	Ausgelöster Wert der Abgastemperatur auf Basis der Düsenenthalpie (bei konstantem Druck vorhandene Wärme)
	

0 - 125°C
	55
	55
	
	
	
	
	
	
	
	

	P75
	Aktivierung der Regelung des elektronischen Expansionsventils für die Unterkühlung
	0: off
1: on
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P76
	Druckgasüberhitzung
	12- 50
	17
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	P77
	Maximale Unterkühlungsöffnung bei Heißgastemperatur > 100 °C
	60~480ºC
	200
	200 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P78
	Maximale Unterkühlungsöffnung bei einer Austrittstemperatur von >90 °C und ≤ 100 °C
	60~480ºC
	180
	180
	
	
	
	
	
	
	
	

	P79
	Maximale Unterkühlungsöffnung bei einer Austrittstemperatur von ≤90 °C
	60~480ºC
	150
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	P80
	Berechnen Sie den Koeffizienten der niedrigsten Betriebsfrequenz des Kompressors (Reserve).
	0-10
	1
	1.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P81
	Definition der E1/E2-Funktion
	0:ElektrischeZusatzheizung
1: Zweite Wärmequelle
2:Kombination mit Elektroheizung
3: Kombination mit Heizkessel
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P82
	Umgebungstemperatur zur Aktivierung der Reserveenergiequelle im Hilfsbetrieb (E2, E1)
	-30~20ºC
	-25
	-25.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P83
	Betriebsart der Brauchwasser-Zirkulationspumpe (C3-Pumpe, P88=1)
	0: Deaktivieren
1: Zeitsteuerung
2: Temperaturdifferenz
3: Zeitsteuerung + Temperaturdifferenz
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	P84
	Temperaturunterschied für Warmwasser
Pumpe(C3 Pumpe P88=1,P83=2 oder P83=3)
	4~20ºC
	5
	5.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P85
	Bei Umgebungstemperatur abtauen
	0℃~20ºC
	8
	8.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P86
	Abtauung: Differenz ΔT1 zwischen Umgebungstemperatur und Verdampfertemperatur (Umgebungstemperatur ≥ -7 °C)
	0℃~20ºC
	8
	8.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P87
	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (wirksam bei ausgeschaltetem Gerät)
	0-1
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P88
	Auswahl der C3-Pumpe
	0: Brauchwasser-Zusatzpumpe
1:Brauchwasser-Rücklaufpumpe
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P89
	Prozentualer Koeffizient der Sauggasüberhitzung
	0~20
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	P90
	Differenzkoeffizient der Sauggasüberhitzung
	0~20
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	P91
	Abtauung basierend auf der Differenz zwischen Umgebungstemperatur und Verdampfertemperatur ΔT2 (Umgebungstemperatur < -7 °C)
	0℃~20ºC
	8
	8.0 
	
	
	
	
	
	
	
	



	P92
	Sollwert der Sauggasüberhitzung (Heizbetrieb) (Umgebungstemperatur ≤ -5 °C)
	-5-10ºC
	2,5
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	P93
	Sollwert der Sauggasüberhitzung (Heizbetrieb) (-5 ≥ Umgebungstemperatur > +5)
	-5-10ºC
	2,5
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	P94
	Sollwert der Sauggasüberhitzung (Heizbetrieb) (+5 ≥ Umgebungstemperatur > +25)
	-5-10ºC
	2
	2.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P95
	Sollwert für die Sauggasüberhitzung (Kühlung)
	-5-10ºC
	3
	3.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P96
	Zielansaugüberhitzung (Heizung) (+45 ≥ Umgebungstemperatur > +25)
	-5-10ºC
	0,5
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	P97
	Wenn P40=0, Sollwert der Kompressorfrequenz
	10~100Hz
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	P98
	Das Steuersignal des Ventils G1 ist invertiert.
	0: Normal
1: invertiert
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P99
	Das Steuersignal des G2-Ventils ist invertiert.
	0: Normal
1: invertiert
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P100
	Das Steuersignal des G3-Ventils ist invertiert.
	0: Normal
1: invertiert
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P101
	Schritte zum Abtauen mittels EEV
	0~480
	480
	480
	
	
	
	
	
	
	
	

	P102
	Schutzwert für die Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Austrittswasser
	8-20ºC
	12
	12.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P103
	Haltezeit bei der ersten Öffnung des EEV
	0-300s
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	P104
	Anfängliche Kompressorfrequenz für die Berechnung der Heiz-/Kühlleistung der Klimaanlage
	20-60
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	P105
	Kompressor-Startfrequenz A
	20-60Hz
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	P106
	Kompressor-Starthäufigkeit A Laufzeit
	0-300s
	120
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	P107
	PRt-Berechnungsvolumen
	1-100
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	P108
	RS485-Überwachungsadresse
	1-16
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	P109
	Wert 1 der Druckgastemperatur zur Begrenzung der Verdichterfrequenz
	80-125ºC
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	P110
	Wert 2 der Druckgastemperatur zur Begrenzung der Verdichterfrequenz
	80-125ºC
	97
	97
	
	
	
	
	
	
	
	

	P111
	Discharge temp. value 3 to limit compressor frequency
	80-125ºC
	95
	95
	
	
	
	
	
	
	
	

	P112
	EEV adjustment temp. when discharge temp. is too high
	80-125ºC
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	P113
	EEV adjustment time when discharge temp. is too high
	1-120s
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	P114
	Prozentuale Reduzierung der Kompressorfrequenz nach Erreichen der Solltemperatur.
	0- 60%
	5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	P115
	Schwellenwert für den Schutz bei zu hoher Austrittstemperatur
	70-90ºC
	83
	83
	
	
	
	
	
	
	
	

	P116
	Schalter zur Berechnung der Elektroheizung
	0~1
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P117
	E0 Leistung der elektrischen Heizung
	0~20.0kw
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P118
	E1 Leistung der elektrischen Heizung
	0~20.0kw
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P119
	E2 Leistung der elektrischen Heizung
	0~20.0kw
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P120
	Reserve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P121
	PV-Aktivierung
	0~1
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P122
	Aktivierung der Bodentrocknungsfunktion
	0~1
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P123
	Erstes Drittel
	1~15days
	0
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	P124
	First Period Start Temperature
	10~60ºC
	20
	20.0 
	
	
	
	
	
	
	
	



	P125
	First Period End Temperature
	10~60ºC
	20
	20.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P126
	Second Period
	1~15days
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	P127
	Second Period Start Temperature
	10~60ºC
	20
	20.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P128
	Second Period End Temperature
	10~60ºC
	50
	50.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P129
	Third Period
	1~15days
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	P130
	Third Period Start Temperature
	10~60ºC
	50
	50.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P131
	Third Period End Temperature
	10~60ºC
	50
	50.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P132
	Fourth Period
	1~15days
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	P133
	Fourth Period Start Temperature
	10~60ºC
	50
	50.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P134
	Fourth Period End Temperature
	10~60ºC
	20
	20.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P135
	AU-Heizungs-Grenztemperatur
	15~25ºC
	   17
	17.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P136
	Temperatur der Wärmerückgewinnung (AU)
	3~13ºC
	5
	5.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P137
	Resonance frequency point 1
	0-120Hz
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P138
	Resonance frequency point 2
	0-120Hz
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P139
	Resonance frequency point 3
	0-120Hz
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P140
	Resonance frequency point 4
	0-120Hz
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P141
	Resonance frequency point 5
	0-120Hz
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P142
	Resonance frequency point 6
	0-120Hz
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P143
	Resonance frequency point 7
	0-120Hz
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P144
	Resonance frequency point 8
	0-120Hz
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P145
	Refrigerant concentration detection enable
	0: Off
1: On
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P146
	OTC-Mindesteinstellwert (P08 ≤50)
	10.0-25.0ºC
	25
	25.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P147
	Low temperature high frequency switch
	0: Off
1: On
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P148
	Dual temperature zone setting temperature
	18.0-35.0ºC
	25
	25.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P149
	Verzögerungszeit für den Tippbetrieb der C2-Pumpe
	
1-60 min
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	P150
	Verzögerte Startzeit des Vierwegeventils
	  
0-100 s
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P201
	SG Ready activation
	0: Off
1: On
	OFF
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P202
	Heating Switch-on recommendation target temp.
	OFF
25-75ºC
	OFF
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P203
	Heating Switch-on command target temp.
	OFF
25-75ºC
	OFF
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P204
	Cooling Switch-on recommendation target temp.
	OFF
7-25ºC
	OFF
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P205
	Cooling Switch-on command target temp.
	OFF
7-25ºC
	OFF
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P206
	Empfohlene Einschalt-Solltemperatur für die Warmwasserbereitung
	OFF
25-70ºC
	OFF
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P207
	Einschaltbefehl für die Warmwasserbereitung (Solltemperatur)
	OFF
25-70ºC
	OFF
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	P208
	Heating device for DHW and Heating modes for SGReady
	OFF
0: Heat Pump+E1/E2 1: 
E1/E2
2: Heat Pump
	OFF
	0
	
	
	
	
	
	
	
	



