## Ost
Solarmodul					Wechselrichter
Name		MS410MDG-40H Bifazial				Name		SUN-12K-SG04LP3-EU
Max. Leistung	PMAX	410	W			Max. Generatorleistung	PMAX	15600	W	OK
Leerlaufspannung	VOC	41,6	V			Max. Eingangsspannung	VMAX	800	V	OK
Spannung im MPP	VMPP	34,6	V			Startspannung	VSTART	160	V	OK
Strom im MPP	IMPP	11,84	A			MPP Min. Spannung	VMPPMIN	200	V	OK
Temperaturkoeffizient	αVoC	-0,27	%/°C			MPP Max. Spannung	VMMPMAX	650	V	Ok
Temperaturkoeffizient	αIsc	0,048	%/°C			Max. Eingangsstrom	IMPPMAX	26	A	OK
Temperatur	TMIN	-25	°C			Max. Kurzschlussstrom	ISCMAX	34	A	OK
Temperatur	TMAX	85	°C
Stringlänge		15
Anzahl paralleler Strings		2
NOCT		43	°C			NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)
Ertragsfaktor		70%

String Werte (werden berechnet)
Leistung	P	4305	W
Max Leerlaufspannung	VOCMAX	738,57	V		49,24
Max Spannung im MPP	VMPPMAX	614,29	V		40,95
Min Spannung im MPP	VMPPMIN	460,15	V		30,68
Max Strom im MPP	IMPPMAX	24,16	A		12,08

## West
Solarmodul					Wechselrichter
Name		MS410MDG-40H Bifazial				Name		SUN-12K-SG04LP3-EU
Max. Leistung	PMAX	410	W			Max. Generatorleistung	PMAX	15600	W	OK
Leerlaufspannung	VOC	41,6	V			Max. Eingangsspannung	VMAX	800	V	OK
Spannung im MPP	VMPP	34,6	V			Startspannung	VSTART	160	V	OK
Strom im MPP	IMPP	11,84	A			MPP Min. Spannung	VMPPMIN	200	V	OK
Temperaturkoeffizient	αVoC	-0,27	%/°C			MPP Max. Spannung	VMMPMAX	650	V	Ok
Temperaturkoeffizient	αIsc	0,048	%/°C			Max. Eingangsstrom	IMPPMAX	26	A	OK
Temperatur	TMIN	-25	°C			Max. Kurzschlussstrom	ISCMAX	34	A	OK
Temperatur	TMAX	85	°C
Stringlänge		11
Anzahl paralleler Strings		1
NOCT		43	°C			NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)
Ertragsfaktor		70%

String Werte (werden berechnet)
Leistung	P	3157	W
Max Leerlaufspannung	VOCMAX	541,62	V		49,24
Max Spannung im MPP	VMPPMAX	450,48	V		40,95
Min Spannung im MPP	VMPPMIN	337,44	V		30,68
Max Strom im MPP	IMPPMAX	12,08	A		12,08

## Süd
Solarmodul					Wechselrichter
Name		MS410MDG-40H Bifazial				Name		SUN-12K-SG04LP3-EU
Max. Leistung	PMAX	410	W			Max. Generatorleistung	PMAX	15600	W	OK
Leerlaufspannung	VOC	41,6	V			Max. Eingangsspannung	VMAX	800	V	OK
Spannung im MPP	VMPP	34,6	V			Startspannung	VSTART	160	V	Kritisch
Strom im MPP	IMPP	11,84	A			MPP Min. Spannung	VMPPMIN	200	V	Nicht OK
Temperaturkoeffizient	αVoC	-0,27	%/°C			MPP Max. Spannung	VMMPMAX	650	V	Ok
Temperaturkoeffizient	αIsc	0,048	%/°C			Max. Eingangsstrom	IMPPMAX	13	A	OK
Temperatur	TMIN	-25	°C			Max. Kurzschlussstrom	ISCMAX	17	A	OK
Temperatur	TMAX	85	°C
Stringlänge		4
Anzahl paralleler Strings		1
NOCT		43	°C			NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)
Ertragsfaktor		70%

String Werte (werden berechnet)
Leistung	P	1148	W
Max Leerlaufspannung	VOCMAX	196,95	V		49,24
Max Spannung im MPP	VMPPMAX	163,81	V		40,95
Min Spannung im MPP	VMPPMIN	122,71	V		30,68
Max Strom im MPP	IMPPMAX	12,08	A		12,08

## Daten
1760×1098×28 mm		1,93248 m²

	14	27,05
	10	19,3248
	24	46,8248