## ParameterNew20221024
|  |  | Default Werte Hersteller | Einheit | Vorschlag
ID | Address | Memo | ValueD | DESCU | Neue Werte | Bemerkung
General parameters
2 | 4097 | Rated Capacity | 9 | AH | 80 | Wurde über die Lade-/Entladekurven ausgewählt
3 | 4098 | Module Num | 5 |  | 5 | Anzahl der Batteriemodule/BMS-Module
BMS ID SET
7 | 5386 | BMS Communication ID | 0 |  | 1 | Müsste die ID des Dipschalters sein und diese ist bei mir 1
Rated Parameter
9 | 4101 | Rated Charging Voltage | 255 | V | 256 | Denke es gibt aufgrund der kurzen Zuleitungen keine nennenswerten Spannungsverluste, daher werden die Batteriedaten (Knickpunkt der Ladekurve bei 0,5C liegt bei ca. 3,4V) plus 1V übernommen
10 | 4102 | Rated Charging Current | 15 | A | 25 | Habe hier das Limit des Wechselrichters übernommen
11 | 4103 | Rated Discharge Current | 85 | A | 25 | Habe hier das Limit des Wechselrichters übernommen
12 | 4104 | Rated Discharge Voltage | 210 | V | 235.25 | Habe hier den Knickpunkt der Entladekurve übernommen, dieser liegt bei ca, 3,125V
Clust Over Charge
14 | 4105 | Warning | 245 | V | 259.875 | Berechnet aus Grenzwerten der Einzelzelle multipliziert mit den 75 Zellen
15 | 4106 | Primary protection | 250 | V | 264.375 | Berechnet aus Grenzwerten der Einzelzelle multipliziert mit den 75 Zellen
16 | 4107 | Secondary protection | 282 | V | 273.75 | Berechnet aus Grenzwerten der Einzelzelle multipliziert mit den 75 Zellen
Clust Over Discharge
19 | 4109 | Warning | 199 | V | 223.125 | Rated discharge value übernommen
20 | 4110 | Primary protection | 172 | V | 205.3125 | Berechnet aus Grenzwerten der Einzelzelle multipliziert mit den 75 Zellen
21 | 4111 | Secondary protection | 150 | V | 187.5 | Berechnet aus Grenzwerten der Einzelzelle multipliziert mit den 75 Zellen
22 | 4112 | Protection recovery | 225 | V | 240 | Berechnet aus Grenzwerten der Einzelzelle multipliziert mit den 75 Zellen
Charge Over Current
24 | 4113 | Warning | 16.5 | A | 26
25 | 4114 | Primary protection | 18 | A | 28
26 | 4115 | Secondary protection | 22.5 | A | 30
27 | 4116 | Protection recovery(Reverse Cur) | 1 | A | 1
Discharge Over Curre
29 | 4117 | Warning | 90 | A | 26
30 | 4118 | Primary protectiton | 95 | A | 28
31 | 4119 | Secondary protection | 100 | A | 30
32 | 4120 | Protection recovery(Reverse Cur) | 1 | A | 1
Cell Balance
34 | 4121 | Start Voltage | 3400 | mV | 3400 | Völlig unklar, ab wann das Balancing eingeschaltet wird
35 | 4122 | Opening pressure difference | 50 | mV
36 | 4123 | Closing pressure difference | 0 | mV
PACK Balance
Over Charge
42 | 4124 | Warning | 3700 | mV | 3465 | Werte wurde aus der Registerkarte Charge übernommen
43 | 4125 | Primary protection | 3800 | mV | 3525 | Werte wurde aus der Registerkarte Charge übernommen
44 | 4126 | Secondary protection | 3900 | mV | 3650 | Aus EVE Datenblatt übernommen
Over Discharge
47 | 4128 | Warning | 2500 | mV | 2975 | Werte wurden aus der Registerkarte Discharge übernommen
48 | 4129 | Primary protection | 2200 | mV | 2737.5 | Werte wurden aus der Registerkarte Discharge übernommen
49 | 4130 | Secondary protection | 2000 | mV | 2500 | Aus EVE Datenblatt übernommen
50 | 4131 | Protection recovery | 3000 | mV | 3300 | Wert wurde geschätzt
Voltage Difference
52 | 4160 | Warning | 600 | mV | 600
Charge OT
57 | 4132 | Warning | 42 | °C | 42 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
58 | 4133 | Primary protection | 45 | °C | 45 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
59 | 4134 | Secondary protection | 50 | °C | 50 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
60 | 4135 | Protection recovery | 40 | °C | 40 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
Charge UT
62 | 4136 | Warning | -3 | °C | -3 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
63 | 4137 | Primary protection | -5 | °C | -5 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
64 | 4138 | Secondary protection | -10 | °C | -10 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
65 | 4139 | Protection recovery | 3 | °C | 3 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
Temperature Imbalanc
67 | 4140 | Warning | 20 | °C | 20 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
DisCharge OT
72 | 4152 | Warning | 60 | °C | 60 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
73 | 4153 | Primary protection | 65 | °C | 65 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
74 | 4154 | Secondary protection | 70 | °C | 70 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
75 | 4155 | Protection recovery | 50 | °C | 50 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
DisCharge UT
77 | 4156 | Warning | 0 | °C | 0 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
78 | 4157 | Primary protection | -5 | °C | -5 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
79 | 4158 | Secondary protection | -10 | °C | -10 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
80 | 4159 | Protection recovery | 3 | °C | 3 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
FAN parameter
82 | 4144 | Fan starting temperature | 45 | °C | 45 | Kein Lüfter eingebaut
83 | 4145 | Fan stop temperature | 35 | °C | 35 | Kein Lüfter eingebaut
84 | 4146 | Fan starting current | 12 | A | 12 | Kein Lüfter eingebaut
Insulation
Low SOC
91 | 4167 | Warning | 2 | % | 2 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
93 | 4169 | No charging resume time | 120 | % | 120 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen
Parallel voltage
95 | 4151 | Parallel voltage difference | 5 | V | 5 | Die Wert wurde aus dem Beispiel übernommen

## Charge
V
3.65 | Secondary Charge Cut-Off (EVE-Vorgabe)
3.53 | Primary Charge Cut-Off (Mittelwert aus Sec. Cut-Off und Rated Charging Voltage)
3.465 | Alarm Charging Voltage (Mittelwert aus Rated Charging und Prim. Charge Cut-Off Voltage)
3.4 | Rated Charging Voltage

## Discharge
| 3.15 | Rated Discarging Voltage
| 2.975 | Alarm Discharge Voltage
| 2.8 | Primary Discharge Cut-Off Voltage
| 2.5 | Secondary Discharge Cut-Off Voltage
85