## Tabelle1
Solarmodul |  |  |  |  | Wechselrichter
Name |  | TSM440NEG9R.28 |  |  | Name |  | Deye 12K-SG04LP3
Max. Leistung | PMAX | 450 | W |  | Max. Generatorleistung | PMAX | 12000 | W | OK
Leerlaufspannung | VOC | 52.9 | V |  | Max. Eingangsspannung | VMAX | 800 | V | OK
Spannung im MPP | VMPP | 44.6 | V |  | Startspannung | VSTART | 200 | V | OK
Strom im MPP | IMPP | 10.09 | A |  | MPP Min. Spannung | VMPPMIN | 160 | V | OK
Temperaturkoeffizient | αVoC | -0.24 | %/°C |  | MPP Max. Spannung | VMMPMAX | 650 | V | Ok
Temperaturkoeffizient | αIsc | 0.04 | %/°C |  | Max. Eingangsstrom | IMPPMAX | 26 | A | OK
Temperatur | TMIN | -10 | °C |  | Max. Kurzschlussstrom | ISCMAX | 32 | A | OK
Temperatur | TMAX | 70 | °C
Stringlänge |  | 12
Anzahl paralleler Strings |  | 1
Ertragsfaktor |  | 75%
String Werte (werden berechnet)
Leistung | P | 4050 | W
Max Leerlaufspannung | VOCMAX | 688.1232 | V | 57.3436
Max Spannung im MPP | VMPPMAX | 580.1568 | V | 48.3464
Min Spannung im MPP | VMPPMIN | 477.3984 | V | 39.7832
Max Strom im MPP | IMPPMAX | 10.2716 | A | 10.2716
Max Absicherung |  | 25A
Note on B14: Faktor zu Berücksichtigung von Ausrichtungsverlusten. Azimut und Dachneigung. 100% - keine Verluste