| Modus | Register | Funktion |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Remote mode | 1100 | Setze 1 um in Modus einzutreten | Setze 0 um Modus zu verlassen |

1. Der maximale Lade- und Entladestrom der Batterie begrenzt die Leistung der Batterie

2. Im Off-Grid-Modus ist Remote mode nicht wirksam, die Batterie wird versuchen, den Lastverbrauch so weit wie möglich zu decken

| Parameter | Register | Funktion | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximale PV-Leistung | 1115 | Einstellen der maximalen PV-Ausgangsleistung, prozentuale Steuerung, Einstellung 100 bedeutet 10% der Nennleistung. | Beispiel: Bei einem 50kW Wechselrichter, wenn Register auf 200 eingestellt ist, bedeutet dies maximale PV-Ausgangsleistung von 50000*20%=10000W. |

| Steuerungsmodus | Register | Funktion | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| DC-Steuerungsmodus | 1104 | Setze 1 bedeutet Batterie steuern | Keine Steuerung von PV |
|  | 1105 | Setze 2 bedeutet Register 1109 zur Steuerung der Batterieleistung verwenden Setze 3 bedeutet Register 1110 zur Steuerung des Batterie-SOC verwenden |  |
|  | 1109 | Einstellen der Batterieleistung, prozentuale Steuerung, Einstellung 100 bedeutet 10% der Nennleistung, negativer Wert bedeutet Laden, positiver Wert bedeutet Entladen | Beispiel: Bei einem 50kW Wechselrichter, wenn Register auf 200 eingestellt ist, entlädt die Batterie 50000*20%=10000W, wenn Register auf -300 eingestellt ist, lädt die Batterie 50000*30%=15000W |
|  | 1110 | Einstellen des Batterie-Ziel-SOC, Einstellung 100 bedeutet 10%, wenn der eingestellte Wert größer als der aktuelle Batterie-SOC ist, bedeutet dies Laden, wenn der eingestellte Wert kleiner als der aktuelle SOC ist, bedeutet dies Entladen | Beispiel: Aktueller Batterie-SOC ist 50%, wenn Register auf 100 eingestellt ist, entlädt die Batterie bis zu 10% und stoppt dann, wenn Register auf 600 eingestellt ist, lädt die Batterie bis zu 60% und stoppt dann |
|  | 1105=5 | Setze 5 bedeutet Register 1109 und Register 1110 zusammen verwenden, um Batterieleistung und SOC zu steuern. Setze 1109=negativer Wert, 1110 größer als aktueller SOC, bedeutet Laden; Setze 1109=positiver Wert, 1110<aktueller SOC, bedeutet Entladen; bei anderen Einstellungen wird die Batterie nicht geladen oder entladen. | Beispiel: Bei einem 50kW Wechselrichter, aktueller Batterie-SOC ist 50%, wenn 1109=200, 1110=10%, entlädt die Batterie mit 50000*20%=10000W bis zu 10% und stoppt dann; wenn 1109=-300, 1110=60%, lädt die Batterie mit 50000*30%=15000W bis zu 60% und stoppt dann. |

| Steuerungsmodus | Register | Funktion | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-Steuerungsmodus | 1104 | Setze 0 bedeutet Steuerung von Wechselrichter-AC-Eingang und -Ausgang |  |
|  | 1106 | Setze 0 bedeutet Register 1111 zur simultanen Steuerung der dreiphasigen Leistung des Wechselrichters verwenden, Setze 1 bedeutet Register 1112, 1113, 1114 zur unabhängigen Steuerung der drei Phasen des Wechselrichters verwenden |  |
|  | 1111 | Einstellen der Wechselrichter-AC-Gesamtleistung, prozentuale Steuerung, Einstellung 100 bedeutet 10% der Nennleistung, positiver Wert bedeutet Wechselrichterausgang, negativer Wert bedeutet Wechselrichtereingang | Beispiel: Bei einem 50kW Wechselrichter, Register eingestellt auf 200, Wechselrichterausgang 50000*20%=10000W, Register eingestellt auf -300, Wechselrichter-AC-Eingang 50000*30%=15000W |
|  | 1112 | Einstellen der Leistung von Phase A des Wechselrichters, Einstellung 100 bedeutet 10% der Nennleistung, positiver Wert bedeutet Wechselrichterausgang, negativer Wert bedeutet Wechselrichtereingang | Beispiel: Bei einem 50kW Wechselrichter, Register eingestellt auf 200, Ausgang Phase A 50000/3*20%=3333W, Register eingestellt auf -300, Eingang Phase A 50000/3*30%=5000W |
|  | 1113 | Einstellen der Leistung von Phase B des Wechselrichters, Einstellung 100 bedeutet 10%, positiver Wert bedeutet Wechselrichterausgang, negativer Wert bedeutet Wechselrichtereingang | Beispiel: Bei einem 12kW Wechselrichter, Register eingestellt auf 200, Ausgang Phase B 50000/3*20%=3333W, Register eingestellt auf -300, Eingang Phase A 50000/3*30%=5000W |
|  | 1114 | Einstellen der Leistung von Phase C des Wechselrichters, Einstellung 100 bedeutet 10%, positiver Wert bedeutet Wechselrichterausgang, negativer Wert bedeutet Wechselrichtereingang | Beispiel: Bei einem 12kW Wechselrichter, Register eingestellt auf 200, Ausgang Phase C 50000/3*20%=3333W, Register eingestellt auf -300, Eingang Phase A 50000/3*30%=5000W |

| Steuerungsmodus | Register | Funktion | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Netz-Steuerungsmodus | 1104 | Setze 2 bedeutet Netzsteuerung |  |
|  | 1106 | Setze 0 bedeutet Register 1111 zur simultanen Steuerung der dreiphasigen Netzleistung verwenden, Setze 1 bedeutet Register 1112, 1113, 1114 zur unabhängigen Steuerung der drei Netzphasen verwenden |  |
|  | 1111 | Einstellen der Netzgesamtleistung, prozentuale Steuerung, Einstellung 100 bedeutet 10% der Nennleistung, positiver Wert bedeutet Strombezug, negativer Wert bedeutet Stromeinspeisung | Beispiel: Bei einem 50kW Wechselrichter, Register eingestellt auf 200, bedeutet Strombezug 50000*20%=10000W, Register eingestellt auf -300, bedeutet Stromeinspeisung 50000*30%=15000W |
|  | 1112 | Einstellen der Leistung von Phase A des Wechselrichters, Einstellung 100 bedeutet 10% der Nennleistung, positiver Wert bedeutet Strombezug, negativer Wert bedeutet Stromeinspeisung | Beispiel: Bei einem 50kW Wechselrichter, Register eingestellt auf 200, bedeutet Strombezug Phase A 50000/3*20%=3333W, Register eingestellt auf -300, bedeutet Stromeinspeisung Phase A 50000/3*30%=5000W |
|  | 1113 | Einstellen der Leistung von Phase B des Wechselrichters, Einstellung 100 bedeutet 10% der Nennleistung, positiver Wert bedeutet Strombezug, negativer Wert bedeutet Stromeinspeisung | Beispiel: Bei einem 50kW Wechselrichter, Register eingestellt auf 200, bedeutet Strombezug Phase B 50000/3*20%=3333W, Register eingestellt auf -300, bedeutet Stromeinspeisung Phase B 50000/3*30%=5000W |
|  | 1114 | Einstellen der Leistung von Phase C des Wechselrichters, Einstellung 100 bedeutet 10% der Nennleistung, positiver Wert bedeutet Strombezug, negativer Wert bedeutet Stromeinspeisung | Beispiel: Bei einem 50kW Wechselrichter, Register eingestellt auf 200, bedeutet Strombezug Phase C 50000/3*20%=3333W, Register eingestellt auf -300, bedeutet Stromeinspeisung Phase C 50000/3*30%=5000W |